Муниципальное образование

сельское поселение «Деревня Куркино»

Юхновский  район

Калужская область

## Сельская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

### от 18.11. 2016 года                                                                                № 43

О внесении изменений в  схему  водоснабжения

и водоотведения  сельского поселения

«Деревня Куркино»

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Куркино», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Куркино»

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Деревня Куркино».

1.1 Схему водоснабжения и водоотведения изложить в новой редакции.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Куркино» в сети «Интернет».

:

Глава МО сельского поселения

«Деревня Куркино»	                                                          И.М.Лобанова

Утверждена

решением Сельской Думы

сельского поселения «Деревня Куркино»

от 18.11.2016 №  43

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ КУРКИНО»

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных  холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Куркино» расположено в юго-западной части Юхновского района.

В состав  сельского поселения входят 8 населенных пунктов.

Административным центром поселения является деревня Куркино.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 249 человек (по состоянию на 01.01.2016 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Деревня Куркино»: |  | 249 | 100% |
| 1 | д.Куркино | 162 | 65,1% |
| 2 | д.Луканино | 66 | 26,5% |
| 3 | д. Подполево | 1 | 0.4% |
| 4 | д.Тарасово | 13 | 5,2% |
| 5 | д.Желетово | 2 | 0,8% |
| 6 | д.Кулиги | 2 | 0,8% |
| 7 | д.Тибеки | 0 | 0% |
| 8 | д.Раменье | 3 | 1,2% |

Краткая характеристика природных условий.

Сельское поселение «Деревня Куркино» Юхновского района, Калужской области расположено в средней полосе Европейской территории России в зоне умеренно-континентального климата с хорошо выраженными сезонами года: - лето влажное, теплое; зима – умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом. Самый теплый месяц – июль с абсолютным максимумом температуры воздуха + 38 градусов. Самый холодный месяц – январь. Абсолютный минимум температуры воздуха – 46 градусов. Средняя продолжительность холодного периода – 133 дня. Средняя за зиму из максимальных  глубина промерзания суглинистых почв составляет 64 см., наибольшая – 100 см..

Суточный максимум осадков приходится на летний период и составляет 10%, обеспечивает – 89 мм. Абсолютный максимум мгновенной скорости ветра – 34м/с.

Средняя температура воздуха +5,1 градус, годовое количество осадков 707 мм..

Во влажные годы выпадает до 1000 мм, в сухие – до 400 мм.

На территории сельского поселения протекает несколько небольших речушек и ручьев, большие территории подвержены заболачиванию.

Описание и функционирование систем водоснабжения.

Системы центрального водоснабжения имеются в д.Куркино, д.Луканино. Водоснабжение остальных населенных пунктов обеспечивается от индивидуальных и общественных шахтных колодцев.

Водоснабжение д.Куркино осуществляется из артезианской скважины № 163327, год постройки 2008, расположена на юго-восточной окраине д.Луканино в 400м. южнее автодороги Вязьма-Калуга-Луканино. Общая глубина скважины от поверхности земли – 66 м., статистический уровень – 4,5 м, динамический уровень – 16,55 м., дебит в час 10 куб.метров.

Вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения подается из Алексинского водоносного горизонта.

По данным  анализов вода Алексинского водоносного горизонта, в целом,  соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Общая минерализация 544,4 минерализация 544,5 м/л, сухой остаток – 387,0 мг/л, кроме повышенного содержания железа – 1,15 мг/л., необходимо применение обезжелезивания. В настоящее время подъем воды осуществляется насосом 9ЦВ-6-6,5-125.

Согласно СанПиНа 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны артезианской скважины организованы в составе трех поясов. Граница первого пояса (пояса строгого режима) установлена на расстоянии 30м от устья скважины, по границе первого пояса установлено ограждение, оборудованное расположенными воротами для автотранспорта и калиткой для обслуживающего персонала.

Второй пояс 300м. ограничивает хозяйственное использование территории.

Границы третьего пояса ограничивают территорию от скважины на юго-запад, вверх по потоку 220 м., на северо-восток, вниз по потоку 112,0м., ширина овала на северо-запад и юго-восток по – 181,0м..

От водозабора в д.Луканино до водонапорной башни, расположенной на юго-западной окраине д.Куркино проложен транзитный водопровод (водовод), протяженностью 2,5 км..

Водонапорная башня заводского изготовления (система Рожновского) емкостью бака 25 куб.м. и высотой 15 метров.

Протяженность водопроводных сетей в д.Куркино составляет 2,2 км.. Сеть водопровода состоит из труб полиэтиленовых ПЭ 80 SDR 17,6 диаметр 110*6,3 мм. По ГОСТ 18599-20001 и ПЭ 80 SDR 17,3 диаметр 63*3,6 мм. ГОСТ 18599-2001. На сети расположено 10 водозаборных колонок Воротынского типа.

Наружное пожаротушение деревни выполнено из 6- противопожарных резервуаров и 3-х водоемов, обустроенных пирсами для забора воды.

Также на водопроводной сети расположены 2 гидранта.

Водоснабжение деревни Луканино осуществляется из артезианской скважины глубиной 63, м., год постройки 1986, расположенной на юго-восточной окраине д.Луканино, в 550 м. южнее автодороги Вязьма- Калуга- Луканино.

Водонапорная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 куб.м., высотой 11 метров, год постройки 1986.

Протяженность водопроводных сетей 1158,48 п.м., в том числе из полиэтиленовых труб d=50-928,75 п.м., водозаборных колонок нет, водопроводных вводов -8.

Подъем воды из артезианской скважины осуществляется насосом ЭЦВ 6-6,5-90.

В 2016 году на объекты водоснабжения (артезианскую скважину, водонапорную башню, водопроводные сети)  расположенные в деревне Луканино, зарегистрировано право собственности муниципального образования сельское поселение «Деревня  Куркино»

Согласно локальному  сметному расчету в августе 2016 года проведен капитальный ремонт объектов водоснабжения расположенных в деревне Луканино, в ходе которого выполнены следующие работы:

Заменены водопроводные сети протяженностью 658 п.м., диаметр водопроводных,  полиэтиленовых  труб 63 мм., в соответствии с требованием ГОСТ 18599-2001.

произведен монтаж новой водонапорной скважины, объемом 25 куб.м.,

построено вновь два  и отремонтировано два смотровых колодца, смонтировано оборудование для забора воды спецтехникой;

построен павильон, заменено электрооборудование, изготовлен оголовок на артезианской скважине, смонтировано новое ограждение  30 метровой санитарной зоны водозабора.

Данные об обследовании состава воды не имеются. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена или откорректирована на основании таких исследований.

Централизованным водоснабжением не охвачено шесть населенных пунктов сельского поселения «Деревня Куркино».

Объекты водоснабжения деревни Куркино введены в эксплуатацию 10.09.2010 года и находятся в хорошем рабочем состоянии. Объекты водоснабжения находятся в хозяйственном управлении ГП «Калугаоблводоканал», план схематического изображения объектов водоснабжения прилагается.

Объекты водоснабжения деревни Луканино находятся в удовлетворительном состоянии, но требуется их оформление в муниципальную  собственность, план схематического изображения объектов водоснабжения  прилагается.

Водоотведение.

На территории сельского поселения «деревня Куркино» имеются две местные канализационные системы, действуют резервуары по приемке сточных вод.

| № п/п | Месторасположение | Кол-во квартир | Протяженность канализационных сетей (п.м.) | Состояние канализационных сетей | Балансовая принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Дер.Куркино Ул.Пушкарева, 5 двухэтажных домов Филиал МКОУ «СОШ» с.Щелканово (разновозрастная группа д.Куркино) | 20 1 | 1000 30 | Рабочее рабочее | Бесхозяйное бесхозяйное | Резервуар по приему сточных вод. Резервуар по приему сточных вод. |
| 2. | Дер.Луканино Ул.Новая, 5 одноэтажных домов | 10 | 600 | рабочее | бесхозяйное | Резервуар по приему сточных вод |

Большая часть существующей застройки используют выгребные ямы, уборные (септики), откуда вывозятся техническим транспортом в места, отведенные для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации и очистных сооружений в ближайшей перспективе не планируется.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице.

| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01.-85 | Расходы водопотребления и водоотведения ку.м/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение | Водоотведение (среднесуточные) | Водоотведение, максимальное, суточная,к-1,2 |
| Современное состояние | 250 | 627 | 627 | 752,4 |
| Первая очередь (2023 г.) | 250 | 840,5 | 840,5 | 1008,6 |
| Расчетный срок (2038 г.) | 250 | 1160,75 | 1160,75 | 1392,9 |

Проектом предполагается использование автономных очистных установок с многоступенчатой глубокой биологической очисткой. Аэрационные станции  глубокой биологической очистки, в отличие от септиков, не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод лт жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждения.

4. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

Проектные решения водоснабжения  сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная  по д. Куркино, д. Луканино, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных, бюджетных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки  сельского поселения на расчётный срок составляет 92,60 м3/сут.; в том числе на полив - 114,90 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 1000чел. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Для гарантированного водоснабжения деревень имеются колодцы муниципальной собственности, частные колодцы и скважины.

При этом необходимо:

1. Производится весной анализы воды из скважины, из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, предусматривается очистка и хлорирование источников воды. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Вокруг  артезианских  скважин  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 2,0м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.  Водоснабжение населенных пунктов в существующей застройке  предусматривается от существующих скважин и водонапорных башен в д.Куркино, д.Луканино и шахтных колодцев.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь- в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных систем производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.