# Администрация муниципального образования

сельское поселение

«Деревня Куркино»

Юхновский район Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02. 2024 г.		                                                                          № 11

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования сельское поселение

«Деревня Куркино»  на период  с 2024 по 2034 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства  от 22. 02.2012 г. №154 (ред. от 31.05.2022)  « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Куркино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Куркино» на период  с 2024 по 2034 год.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования сельское поселение «Деревня Куркино» от 01 сентября 2022 года № 26.

- Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его  подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Куркино» в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  МО

сельское поселение

«Деревня Куркино»                                                    Смирнова О.А.

Приложение

к постановлению администрации МО

сельского поселения

«Деревня Куркино»   № 11 от 08.02.2024 г.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение

«Деревня   Куркино»

на период с 2024 по 2034 год

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  сельское поселение «Деревня Куркино» Юхновского района, Калужской области является:

-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

-  Постановление Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 № 154 (ред. от 31.05.2022) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обеспечению эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Куркино» по следующим критериям: качество, надежности теплоснабжения и экономической эффективности, а также  перспективное развитие системы теплоснабжения поселения.

Перспективное развитие теплоснабжения определено генеральным планом муниципального образования на период до 2034 года.

Варианты развития системы теплоснабжения

- Развитие жилых территорий

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Генеральным   планом муниципального образования сельского поселения «Деревня Куркино» предполагается решение следующих задач:

- строительство до конца расчетного срока (2038 года) 4920 кв.м. общей площади или в среднем за период 196,8 кв.м. в год, для обеспечения посемейного расселения со среднем показателем обеспеченности жилищным фондом 40 кв. м/чел.

- формирование комплексной жилой сферы, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Предполагается  компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Центрального теплоснабжения на территории сельского поселения нет, жители отапливаются индивидуально – газ, дрова.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2038

года, для достижения следующих целей:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями

- снижение затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе

- обеспечение жителей сельского поселения тепловой энергией

- необходимости соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

- обеспечение безопасности систем теплоснабжения.

- Общая характеристика территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Куркино» расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения деревня Куркино, расположен в юго-западной части МО «Юхновский район» в 23 км от города Юхнова, в 90 км от областного центра г. Калуга.

Сельское поселение граничит с сельскими поселениями: «Деревня Озеро», «Деревня Плоское», «Село Щелканово».

Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения «Вязьма-Калуга» - Мосальск; «Вязьма-Калуга» - Плоское - Куркино – Луканино.

В состав сельского поселения «Деревня Куркино» входят следующие 8 населенных пунктов деревни: Куркино, Луканино, Тарасово, Желетово, Раменье, Тибеки, Кулиги, Подполево.

Площадь сельского поселения составляет 6068,43 га, численность населения 272 человека на 01.01.2024 года.

Количество жителей по населенным пунктам:

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Количество населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Куркино | 174 |
| 2 | деревня | Луканино | 72 |
| 3 | деревня | Подполево | 0 |
| 4 | деревня | Тарасово | 19 |
| 5 | деревня | Желетово | 2 |
| 6 | деревня | Кулиги | 2 |
| 7 | деревня | Тибеки | 0 |
| 8 | деревня | Раменье | 3 |

- Краткая характеристика климата сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Куркино» Юхновского района, Калужской области расположено в средней полосе Европейской территории России в зоне умеренно-континентального климата с хорошо выраженными сезонами года: лето - влажное, теплое, самый теплый месяц – июль, среднегодовое количество осадков – 627 мм., из них 70% приходится на весенне-летний период. Зима – умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом, самый холодный месяц – январь,  абсолютный минимум температуры воздуха – 46 градусов. Средняя продолжительность холодного периода – 133 дня. Средняя за зиму из максимальных глубина промерзания суглинистых почв составляет 64 см., наибольшая – 100 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Продолжительность безморозного периода в пределах от 99 до 183 суток, в среднем 134 суток.

Абсолютный максимум мгновенной скорости ветра – 34м/с. Годовое количество осадков 707 мм. Во влажные годы выпадает до 1000 мм, в сухие до 400 мм.

На территории сельского поселения протекает несколько небольших речушек и   ручьев, большие территории подвержены заболачиванию.

- Описание и функционирование систем

теплоснабжения сельского поселения

Решение об определении единой теплоснабжающей

организации.

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", ст.6 Федерального Закона от 27.07.2010 г. №190

"О теплоснабжении", определена единая теплоснабжающая организация на территории МР «Юхновский район» - МУП «Юхновтеплосеть».

Установить для единой теплоснабжающей организации зоны деятельности

в пределах своих систем теплоснабжения на территории  поселения.

Единая теплоснабжающая организация МУП «Юхновтеплосеть», в своей

деятельности руководствуются Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190

"О теплоснабжении".

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

селького поселения деревня Куркино

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в

таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

централизованных источников теплоснабжения

| № | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (планируемая),Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2022г.) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 | 2028 | 2090 | 2030 | 2031 |
|  | Котельная «Куркино» * | 0,172 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 |

Перспективные топливные балансы.

В качестве основного топлива на всех существующих котельных

городского поселения используется природный газ. Согласно заключенному

договору, теплота сгорания топлива составляет 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3).

Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Таблица 1.2

Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии.

| № | Наименование котельной | котлоагрегаты | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./Гкал | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Куркино» | Compact A 100-150-200-100квт-2 шт. | Природный газ | 196,91 | 31,19 | 0,15797 | 28,59 |

Источники тепловой энергии.

Таблица 1.2.1.

Описание котельной  «Куркино»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | - Вид основного топлива – природный газ. Compact A 100-150-200-100квт-2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | - Установленная тепловая мощность – 0.172 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности - | Располагаемая тепловая мощность – 0,172 Гкал/ч; Подключенная тепловая нагрузка – (с учетом потерь и собственных нужд) 0,0741Гкал/ч |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто - | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,0001 Гкал/ч ; Тепловая мощность нетто 0,0740Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С. |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 196,91 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 169,21 Гкал/год. |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии фиксируется в журналах диспетчерской службы. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |
| Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, гКал/год | 169,21 |
| Годовые объемы тепловых потерь на собственные и производственные, хозяйственные нужды, гКал/год | 2,91 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Таблица 1.3

Котельная «Куркино».

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной «Куркино» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схемы приведены в Графической части |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов – сталь. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети отопления– 147 м. Подключенная нагрузка отопление – 0,0741 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному графику 95/70 °С |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей | Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) фиксируется в журналах диспетчерской службы. |
| Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) фиксируется в соответствующих документах. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |

| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| --- | --- |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям: отопление – непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С). |
| Сведения о потребителях: тепловойэнергии и теплоносителя | ∙ МКУК «Юхновское культурно-досуговое объединение» Калужская обл. Юхновский р-н,д.Куркино -Почта России |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечен объект общественного назначения в деревне Куркино, здание бывшей школы, в которой расположены: администрация сельского поселения, отделение почтовой связи, сельский дом культуры, библиотека.

Децентрализованным теплоснабжением обеспечиваются  все жители поселения, проживающие как в индивидуальных жилых домах, так и в  жилых домах блокированной застройки. Отопление производится природным газом и дровами.

Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предполагается осуществлять от автономных источников.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается предусмотреть от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться магистральный природный газ.

В настоящее время на территории сельского поселения в двух  населенных  пунктах имеется централизованное газоснабжение – это деревнях  Куркино, Луканино. Для отопления жилых домов в деревнях Куркино, Луканино используется индивидуальное газовое отопление.   Остальные населенные пункты не газифицированы. Жилищный фонд оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

На основании данных компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств, характеристика индивидуальных  теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| № п/п | Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный, т. | 6,72 | 4,90 |
| 2. | Дрова | 0,68 | 2,00 |
| 3. | Газ сетевой, тыс. куб.м. | 0,90 | 8,08 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование  газового топлива. В перспективном малоэтажном строительстве планируется использовать централизованный магистральный природный газ. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения рекомендуется использовать двухконтурный газовый котел. Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, с атмосферной горелкой, обеспечивает требуемый уровень безопасности и не оказывает влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно, и затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами, является увеличение потребления газа.  В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей,  т.е. централизованную систему отопления на территории сельского поселения осуществляет МУП «Юхновтеплосеть»

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Юхновтеплосеть» распространяется на теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы, находящихся на территории деревни Куркино.

щей площади или в среднем за период 196,8 кв.м. ода) 4920 кв.м.еревянной среды -  до 2038 года.

же  перспективное развитие сист